РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019                                                 с. Кордово                                                        № 17-п

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Кордовского сельсовета от 22.11.2013 № 40-п «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Кордово Курагинского района Красноярского края на период с 2013 по 2028 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением публичных слушаниях от 18.11.2013 г. № 6, Уставом Кордовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление администрации Кордовского сельсовета «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Кордово Курагинского района Красноярского края на период с 2013 по 2028 года», утвержденное Постановлением администрации Кордовского сельсовета от 22.11.2013 №40-п (в редакции Постановлений администрации Кордовского сельсовета от 05.03.2014 № 15-п; от 24.10.2016 № 73-п; от 20.04.2017 № 8-п, от 09.04.2018 № 14-п), следующие изменения и дополнения:

1. Схему теплоснабжения с. Кордово Курагинского района Красноярского края на период с 2018 по 2026 года изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Кордовский вестник» а также на официальной сайте администрации Кордовского сельсовета.

Глава Кордовского сельсовета                                                                В.Л. Кондратьев

Приложение к постановлению администрации Кордовского сельсовета от 28.06.2019 № 17-п

Схема актуализирована 28.06.2019 года

Схема теплоснабжения 
с. Кордово курагинского района 
на период 2019-2027 годов

Содержание

Введение

ГЛАВА 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения

Часть 2.	Источники тепловой энергии

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 7.	Балансы теплоносителя

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Часть 9.	Надежность теплоснабжения

Часть 10.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Нормативно-техническая (ссылочная) литература

Приложение 1. Схема расположения  существующих источников тепловой энергии и зоны их действия

# Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения с. Кордово Курагинского района на период 2018-2026 годов»

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

# Глава 1

## Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время в ООО «Гефест» пгт Курагино Курагинского района Красноярского края находится на обслуживании Котельная, расположенная по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Кордово, ул. Школьная, 45а.

Котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,9 Гкал/ч, имеет наружные тепловые сети, обслуживает  МОУ Кордовская СОШ №14.

Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «Гефест». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением учреждения села Кордово.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении1.

## Источники тепловой энергии

Котельная с. Кордово имеет 3 водогрейных котла Carborobot C 300 и обеспечивает теплом учреждение. Общая установленная мощность котельной составляет 0,9 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,1080 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Здание котельной–каркасное, 2013 года постройки.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год завершения строительства | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Кордово | Carborobot C-300 | 0,9 | 2013 | 2017 |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 0,9 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 0,9 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,1042 |
| Параметры тепловой мощности нетто | 0,1080 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2013 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2013 |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,19 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |

| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению -дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |
| --- | --- |

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловой сети котельной с. Кордово представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатели |  | Описание, значения |
| --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -40оС |  |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении 1 |  |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. |  |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях с. Кордово действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |  |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |  |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении Д По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |  |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |  |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |  |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |  |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;. | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки- по мере необходимости.. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |  |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |  |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |  |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | с. Кордово характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше0,2 Гкал/ч. |  |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций с. Кордово нет. |  |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций с. Кордово не существует. |  |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |  |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции:

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование участка | диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап.ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Кордово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземный трубопровод | 76 | 74 |  | минераловата | канальная |
| Общая протяженность сети |  |  | 74 |  |  |  |

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Кордово действует один источник централизованного теплоснабжения имеющий наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4

Таблица 4

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Кордово | Наименование абонента | Адрес |
|  | МОУ Кордовская СОШ №14 | ул. Школьная, 45 |

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Годовой баланс производства и потребления тепловой энергии котельной село Кордово

Таблица 5.1

| №п/п | Годовой баланс | Ед. изм. | 2017г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1142,628 |
| 2 | Расход топлива на собственные нужды всего, в том числе в % от выработки | Гкал | 22,84 |
|  |  | % | 2 |
| 3 | Отпуск тепла внешним потребителям с коллекторов | Гкал | 1062,68 |
| 4 | Тепловые потери всего | Гкал | 57,1 |
|  | % тепл. потерь | % | 5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 277,06 |
| 5.1 | Бюджетные потребители | Гкал | 277,06 |

### Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.

Таблица 5.2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная | 0,1042 | 0,1042 | 0 | 0 | 0 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры  воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 40°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 0.9 | 0,9 | 0,0010 | 0,1080 | 0.0029 | 0,1042 | 0,4920 |

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельной нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

## Балансы теплоносителя

На всех источниках тепловой энергии с. Кордово, нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения с. Кордово предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на нормативные утечки сведено в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование источника | Котельная с. Кордово |
| --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети м3 | 226,46 |
| -нормативные утечки теплоносителя, | 152,97 |

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На всех котельных в качестве основного, резервного и ава-рийного вида топлива используется бурый уголь 2 БПКО. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь бурый(орешек, семечка) Бородинский | АО «СУЭК» Разрез Бородинский | 3600 |  |

Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии  по данным 2012-2013г. представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, тыс,тут | Расчетное потребление топлива, кг/Гкал |
| --- | --- | --- |
| котельная | 0,215 | 255.3 |

## Надежность теплоснабжения

.В таблице 9.1  характеристика тепловых нагрузок котельной

Таблица 9.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетные показатели (СНиП) | Факт.данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха максимального зимнего режима | ⁰С | -40 | -40 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца | ⁰С | -23 | -23 |
| Средняя температура отопительного сезона | ⁰С | -8,5 | -8,5 |
| Продолжительность отопительного сезона | дней | 263 | 260 |
| Продолжительность отопительного сезона | часов | 6312 | 6240 |

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

- Основное оборудование источников новое, средний износ от 5-10 % . Оборудование современного образца.

- Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточной степени обеспечены топливом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами. Согласно предоставленных данных, проблема, заключающиеся в надежном и эффективном снабжении топливом, отсутствует. На источниках тепла используется местные природные ресурсы.

- По предоставленным сведениями все  источники тепловой энергии в достаточной степени укомплектованы специалистами.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 10

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная с. Кордово | 1 . Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; | 1. нет |

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

  - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

  - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

  - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

  - РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение 1.

Схема раздела границ теплоснабжения

L = 74

d 2 = 108

Раздел границ

Генеральный директор

ООО «Гефест»

В.А. Михалев

Кордовская СОШ № 14

Котельная

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Гефест»

/Михалев В.А.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ КОТЕЛЬНЫХ ООО «Гефест»

| Температура наружного воздуха 0 гр. | Температура подающей воды 0 град. | Температура обратной воды 0 град. | Температура наружнего воздуха 0 град. | Температура подающей воды 0 град. | Температура обратной воды 0 град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До+8 | 30 | 26 | -23 | 76 | 55 |
| +7 | 31 | 28 | -24 | 78 | 56 |
| +6 | 33 | 29 | -25 | 79 | 57 |
| +5 | 34 | 30 | -26 | 80 | 58 |
| +4 | 35 | 31 | -27 | 81 | 59 |
| +3 | 37 | 32 | -28 | 82 | 60 |
| +2 | 38 | 33 | -29 | 83 | 60 |
| +1 | 39 | 34 | -30 | 84 | 61 |
| 0 | 41 | 35 | -31 | 85 | 62 |
| -1 | 43 | 36 | -32 | 86 | 63 |
| -2 | 44 | 36 | -33 | 87 | 64 |
| -3 | 46 | 37 | -34 | 88 | 65 |
| -4 | 47 | 38 | -35 | 89 | 66 |
| -5 | 48 | 39 | -36 | 90 | 67 |
| -6 | 49 | 40 | -37 | 91 | 68 |
| -7 | 51 | 41 | -38 | 92 | 68 |
| -8 | 53 | 42 | -39 | 93 | 69 |
| -9 | 55 | 43 | -40 | 94 | 70 |
| -10 | 56 | 44 | -41 | 95 | 70 |
| -11 | 57 | 45 | -42 | 95 | 70 |
| -12 | 59 | 46 |  |  |  |
| -13 | 60 | 46 |  |  |  |
| -14 | 62 | 47 |  |  |  |
| -15 | 63 | 48 |  |  |  |
| -16 | 64 | 49 |  |  |  |
| -17 | 66 | 50 |  |  |  |
| -18 | 68 | 51 |  |  |  |
| -19 | 70 | 52 |  |  |  |
| -20 | 72 | 53 |  |  |  |
| -21 | 73 | 53 |  |  |  |
| -22 | 75 | 54 |  |  |  |

Примечание:

При несоответствии температуры обратной воды графику, следует принимать меры по устранению неисправности в в системе отопления.